家用機系統控制器    型號：NI-k60

家用型熱泵熱水機控制器操作說明書

主要技術參數                                                                                        p.1

使用條件       工作電壓：AC220V±10%，50/60Hz±1Hz.

環境溫度：-20～+75℃   儲存溫度：-30～+80℃

相對濕度：0～95%RH    溫度精確度：±1℃

控制器符合 GB4706.1-1998 《家用和類似用途電器的安全 第一部分：通用要求》

GB4706.32-1996 《家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調器和除濕機的特殊要求》

GB18430. 2-2001 《蒸汽壓縮迴圈（熱泵）機組 戶用和類似用途的冷水（熱泵）機組》

印刷電路板符合GB4588.1和GB4588.2的規定

1. 主控板

- 1、控制板輸入INPUT  高壓壓力開關   低壓壓力開關

- 2、控制板輸出    壓縮機 (接點電流20A)     電熱 (接點電流20A)

- 風扇   (接點電流8A)     四通閥 (接點電流8A)   循環泵 (接點電流8A)

- 3、控制板測量溫度輸入INPUT

- 1.水箱溫度  2. 盤管溫度   3. 環境溫度  4.  吐出溫度  5. 低壓回流溫度

1.2水溫控制

水溫控制範圍：35-65℃，當設定溫度達到60℃後,如果想再次設置到水溫大於＞60℃,按住▲鍵6秒後可聽到蜂鳴器一聲響放開此鍵，再按一次▲鍵此時水溫最高可設定到65℃。

1.3壓縮機運行控制:

ON

OFF

P2                 設定水溫        水溫

2. 輔助電加熱控制

2.1輔助電加熱開啟條件:

A.系統工作在製造熱水狀態;          B.水箱溫度+5℃小於等於≤設定溫度;

C.水箱溫度小於45℃;              D.環境溫度小於等於≤L5(電熱開啟溫度)時，

※以上條件同時達到則輔助電加熱開ON.

2.2輔助電加熱關閉條件:                                                                           p.2

A.強制除霜狀態;                  B.水箱溫度大於等於≥設定溫度;

C.水箱溫度大於等於≥50℃時;      D．環境溫度大於＞L5(電熱開啟溫度)時

※以上條件滿足其中任意一條,則輔助電加熱關OFF。(注：當L5設到0時無電熱功能)

3、除霜運轉（在不改變參數情況下系統默認為下列除霜過程，如修改則按修改後除霜方式）

3.1、啟動除霜的條件:

A,製熱壓縮機累計運轉達35分鐘min,且連續運轉超過6分鐘min；

B,室外散熱器銅管溫度低於h2(除霜溫度設定。初始值為-1℃,可設定)；

系統同時達到上面A,B條件則進入除霜, 進入除霜運轉狀態時，液晶面板顯示除霜符號。

C,除霜時運轉狀態:

壓縮機關OFF,風機關OFF,延時50sec四通閥開,再延時40sec壓縮機開ON,循環泵開ON。

3.2、停止除霜的條件

A,在室外盤管溫度大於等於≥h4(停止除霜溫度設定。初始值為12℃,可設定)

B,除霜時間大於等於≥h3(除霜運轉時間設定。初始值為10分鐘,可設定)

注:滿足上面任意一條件，系統停止除霜.具體動作和時序如下圖所示:

C,運行狀態:   壓機關,風機開,延時60 sec四通閥關,再延時30 sec壓機開, 循環泵開。

3.3、強制除霜

在系統開機製熱水，壓縮機開啟的情況下,按住▼鍵約8秒鐘,當聽到蜂鳴器“嘟”聲後放開按鍵則立即進入強制除霜狀態，當強制除霜到達所設定的時間或溫度時，系統自動停止強制除霜進入正常製熱水狀態。

4、強制製冷: 當系統待機後，用手按“▼”鍵約8秒鐘，當聽到“嘟”聲後，放開按鍵則進入強制製冷，用手指按“開關”鍵可退出強制製冷。

5、機組循環水泵 系統運轉在製熱模式時，機組開機時水泵開，壓縮機關閉後水泵延遲30秒停。

5-1.電子膨脹閥 的開度是參考蒸發器與低壓回流相較差後所決定開度

6、四通閥  正常開機時四通閥斷電，在壓縮機關機後，四通閥啟動60秒後關閉；以及在除霜時運轉工作。

7、自動運轉：當無面板或面板壞的情況下，系統檢測約1分鐘，確認無面板進入自動控制。

自動控制時：水箱設定溫度=55℃    水箱溫度偏差值=0     壓機停後重啟溫差=5    除霜啟動溫度=－5℃

除霜時間=10分鐘     除霜停止溫度=20℃

8.．保護

1、壓縮機三分鐘啟動延遲保護,每次壓縮機停後再啟動需延遲3分鐘。

2、高壓壓力保護：當高壓開關斷路且持續5秒鐘後，輸出關OFF，警報顯示故障代碼，當高壓開關接通後停止警報，系統可重新啟動，若一小時內出現三次高壓開關斷路的情況，則輸出關OFF，警報顯示故障代碼，系統不能重新啟動。

3、低壓壓力保護：當低壓開關斷路且持續5秒鐘後，輸出關OFF，警報顯示故障代碼，當低壓開關接通後停止警報，系統可重新啟動，若一小時內出現三次低壓開關斷開路的情況，則輸出關，警報顯示故障代碼，系統不能重新啟動，除霜期間不檢測低壓壓力開關。

4、感測器故障：感測器產生故障(開路或短路)，停止所有輸出,並顯示故障代碼，感測器恢復即恢復工作。

9，操作                                                                                              p.3

操作面板送電，蜂鳴器長鳴一聲，顯示器顯示，背光微亮，此時按鍵被鎖定，觸摸任何按鍵均無效。

1.按鍵解鎖：按“開關”鍵約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，此時背光高亮，按鍵被解鎖,沒有鎖鍵符號(當約60秒鐘無按鍵操作，按鍵會自動被鎖定,顯示鎖鍵符號)。

2.開/關機：按“開關”鍵，如果面板在開機狀態則會關機，如果面板在關機狀態則會開機。 ※須60秒延遲後

3.水箱溫度設定：按“▲”或“▼”鍵，”設溫”符號開始閃爍並顯示水箱設定溫度，再按“▲”或“▼”鍵，則水箱設定溫度增加或減少。水箱溫度設置範圍：20度—60度,

4.定時時間設置：按“定時”鍵,進入定時設置方式.

首先設定的是第一段定時的開機“時”，再按“定時”鍵，則設定第一段定時開機“分”，再按“定時”鍵，則設定第一

段定時關機“時”，再按“定時”鍵，則設定第一段定時關機“分”，再按“定時”鍵，則進入到第二段定時設定。直所有定時時間設定完成後退出設置方式。

當所有定時時間設定完成後退出設置方式後，顯示定時開關機圖示，

4．1定時的取消：按“定時”鍵約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後鬆開，則可取消定時。

5.時鐘設置：按“定時”鍵8秒鐘，當聽到“嘟”聲後，則可進入現在時間設定。

首先調整的是時鐘的“時”，再按“定時”鍵，則調整時鐘的“分，再按“定時”鍵，則設置完成並退出設置方式。                  注:只有在沒有設置定時的情況下才能設置時鐘.

6.強制化霜：當系統開機且壓機啟動後，用手指按“▼”鍵且超過約8秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，則系統進入化霜，當盤管溫度到或化霜時間到退出化霜。

7.製冷模式：在制熱水模式下，用手指按“▲”鍵且超過約8秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，則進入製冷模式，水溫調節範圍：7℃-30℃，在製冷模式下用手指按“▲”鍵且超過約8秒鐘，則進入制熱模式。

A:功能查詢：

在開機的狀態下,用手指按“功能”鍵，查詢代碼可由A1增加到A9。相應表示如下：

| 代碼 | 故障 |
| --- | --- |
| A1 | 蒸發器溫度 |
| A2 | 低壓回流溫度 |
| A3 | 壓縮機吐出溫度 |
| A4 | 環境溫度 |
| A5 | 0 |
| A6 | 0 |
| A7 | 0 |
| A8 | 0 |
| A9 | 電子膨脹閥開度 |
| Er | 故障代碼 |

B:功能設置：

在開機狀態下, 用手指按“功能”鍵且超過約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指,進入參數設置方式, 參數設置好後，用手指按“功能”鍵，則進入到下一個參數的設置，直到所有參數設置完後退出設置方式。相應表示如下：

| 設置代碼 | 參數名稱 | 調整範圍 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水箱溫度設定 | 20℃─60℃ | 50℃ |
| L1 | 水箱溫度與顯示溫度偏差設定 | 0℃─15℃ | 0℃ |
| L2 | 壓機啟動與設定溫度偏差設定 | 3℃─18℃ | 5℃ |
| L4 | 水箱溫度上限 | 30℃─99℃ | 60℃ |
| L5 | 電熱開啟環境溫度 | 0℃─35℃ | 0（0無電熱） |
| L8 | 壓縮機電流 | 0-48A | 0（0為不檢測） |
| L9 | 風扇快速慢速調整預備功能 |  | 0（） |
| h1 | 除霜週期 | 20分─99分 | 35分 |
| h2 | 除霜啟動溫度設定 | -15℃─1℃ | -1℃ |
| h3 | 除霜運轉時間設定 | 5-20分 | 10分 |
| h4 | 除霜停止溫度設定 | 1℃─40℃ | 20℃ |
| p1 | 電子膨脹閥調節週期 | 20-180 | 30秒 |
| p2 | 電子膨脹閥過熱度 | -8─15 | 0 |
| p3 | 排氣溫度保護設定 | 70℃─135℃ | 90℃ |
| P4 | 除霜時電子膨脹閥的開度 (盤管溫度與低壓回溫相較之差) | 6-55度 | 50度 |
| P5 | 膨脹閥最小開度 | 6-30度 | 15 |
| P6 | 過熱度補償 | 0-12度 | 4 |

C.故障代碼

|  | 故障 | 代碼 | 故障原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01E |  | 13E |  |
| 02E |  | 15E | 水箱溫度感測器故障 |
| 03E |  | 16E | 蒸發器感測器故障 |
| 05E | 高壓開關故障 | 17E |  |
| 06E | 低壓開關故障 | 18E | 吐出溫度感測器故障 |
| 07E |  | 19E |  |
| 08E |  | 21E | 環境溫度感測器故障 |
| 09E | 通訊故障 | 22E |  |
| 11E |  | 25E |  |
| 12E | 蒸發器溫度過高 | 28E | 低壓回流感測器故障 |

八、家用機控制主板配線圖

p.4