NONI 單系統熱泵熱水機控制器操作說明書

（NI- K70為單系統 ）(  NI- K90為雙系統）

一、概述

本控制器適用於單雙壓縮機（單相/三相），風冷，直出水或循環式熱泵熱水機組。控制器由主板，室內操作線控器組成。品質性能可靠,功能先進,用戶設置靈活,外型美觀，保護功能齊全等特點。

二、主要技術參數1,使用條件    運轉電壓：AC220V/380V±10%，60/50Hz±1Hz.

運轉環境溫度：-20～+75℃    儲存溫度：-30～+80℃    相對濕度：0～95%RH

2,溫度控制精度：+/- 1℃

3,控制器符合 GB4706.1-1998 《家用和類似用途電器的安全 第一部分：通用要求》

GB4706.32-1996 《家用和類似用途電器的安全 熱泵、空調器和除濕機的特殊要求》

GB18430. 2-2001 《蒸汽壓縮迴圈（熱泵）機組 戶用和類似用途的冷水（熱泵）機組》

抗幹擾度符合GB4343.2-1999印刷電路板符合GB4588.1和GB4588.2的規定

三 、主控板

- 1,控制板輸入保護INPUT  1.低水位開關    2.  中水位開關    3.高水位開關    4.低壓壓力開關

- 5.高壓壓力開關  6. 水流開關  7. 水壓開關    8. 連動開關     9.  三相交流電A相,B相,C相

- 2,控制板輸出接點OUTPUT

- 循環水泵 (接點電流20A)  風扇 (接點電流20A)   輔助電熱(接點電流8A)

- 補水閥(接點電流8A)      壓縮機(接點電流8A)   四通閥(接點電流8A)

- 曲軸加熱 (接點電流8A)   電子膨脹閥

- 3,控制板測量輸入   A. 水箱溫度  B. 蒸發器溫度  C. 環境溫度  D. 壓縮機吐出溫度  E. 出水溫度

- F. 低壓回流溫度  G. 回水溫度

四、操作面板說明

1，控制面板圖

2，操作  操作面板送電，蜂鳴器長鳴一聲，顯示器顯示，背光微亮，此時觸摸按鍵被鎖定，按任何按鍵均無效。

2．1按鍵解鎖：按“開關”鍵約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，此時背光高亮，按鍵被解鎖,沒有鎖鍵符號(當約60秒鐘無按鍵操作，按鍵會自動被鎖定,顯示鎖鍵符號)。

2．2開/關機：按“開關”鍵，如果面板在開機狀態則會關機，如果面板在關機狀態則會開機。

2．3水箱溫度設定：按“▲”“▼”鍵，”設溫”符號開始閃爍，並顯示水箱設定溫度，再按“▲”鍵，則水箱設定溫度增加

按“▼ 鍵，則水箱設定溫度減小。水箱溫度設置範圍：20度～60度,

2．4定時時間設置：用手指按“定時”鍵,進入定時設置方式.

首先設定的是第一段定時的定時開機“時”，按“▲”“▼”鍵再按“定時”鍵，則設定“分” 按“▲”“▼”鍵，再按“定時”鍵，則可設定第一段定時的定時關機“時” 按“▲”“▼”鍵，再按“定時”鍵，則設定關機“分” 按“▲”“▼”鍵，再按“定時”鍵，則進入到第二段定時，第二段定時設置同上，本機可設定兩段定時。

當所有定時時間設置完後退出設置方式後，顯示定時開關機圖示，

2．4．1定時的取消：按“定時”鍵且超過約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，則會取消定時。

2．5時鐘設置：用手指按“定時”鍵且超過約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後不移開手指繼續

按“定時”鍵且超過約8秒鐘，當再次聽到“嘟”聲後移開手指，進入時鐘設置方式.

首先調整的是時鐘的“時”，再按“定時”鍵，則調整時鐘的“分”，再按“定時”鍵，則設置完成並退出設置方式。

注:只有在沒有設置定時的情況下才能設置時鐘.

2．6限時密碼設置：按“功能”鍵且超過約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後不移開手指繼續按“功能”鍵且超過約8秒鐘，當再次聽到“嘟”聲後移開手指，進入限時密碼設置方式.

首先調整的是C1，再按“功能”鍵，則調整C2…，

密碼設定：

- 本密碼設定共五組數字，由Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４，Ｃ５組成，其中C1，C2，C3，C4為0 ~ 99可調，

- C5為０～１５可調，前四組為密碼，第五組為系統限時月數（注：當Ｃ５＝０時取消限時功能，當Ｃ５＝１～１５時系統就在設定了Ｃ５後的１～１５個月後關機，包括停機不用的時間，顯示故障代碼11Ｅ）。

設定：如果設定的密碼Ｃ１～Ｃ４與上次設定不同則系統退出密碼設定，如果與上次完全相同，則進入新密碼設定和限時，重新顯示Ｃ１～Ｃ４，如果不設定新密碼還用原來舊的密碼則只要連續按“功能”鍵，直到顯示Ｃ５參數，當Ｃ５設定好後，再用手指按“功能”鍵，則密碼設置完成並退出設置方式。

2．7強制化霜：當系統開機且壓縮機啟動後，按“▼”鍵且超過約8秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，則系統進入除霜，當盤管溫度到達或除霜時間到達時退出除霜。

2．8製冷模式：當系統關機後，在制熱水模式下，按“▼”鍵且超過約8秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指，則進入製冷模式，水溫調節範圍：12℃-30℃，在製冷模式下按“▼”鍵且超過約8秒鐘，則進入制熱模式。

參數設定及查詢（副表一）

A:功能查詢： 在開機的狀態下,用手指按“功能”鍵，查詢代碼可由A1增加到A9，如果是單系統機型, 再按“功能”鍵則退出查詢方式，如果是雙系統機型, 再按“功能”鍵，查詢代碼可由b1增加到b9，再按“功能”鍵則退出查詢方式。相應表示如下：

| 查詢代碼 | 代表意義(單系統) | 代表意義(雙系統) | 查詢代碼 | 代表意義(雙系統) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 蒸發器溫度 | 蒸發器溫度1 | b1 | 蒸發器溫度2 |
| A2 | 低壓回流溫度 | 低壓回流溫度1 | b2 | 低壓回流溫度2 |
| A3 | 壓縮機吐出溫度 | 壓縮機吐出溫度1 | b3 | 壓縮機吐出溫度2 |
| A4 | 環境溫度 | 環境溫度 | b4 | 環境溫度 |
| A5 | 循環出水溫度 | 循環出水溫度 | b5 | 循環出水溫度 |
| A6 | 循環回水溫度 | 循環回水溫度 | b6 | 循環回水溫度 |
| A7 | 00 | 00 | b7 | 00 |
| A8 | 壓縮機電流 | 壓縮機電流1 | b8 | 壓縮機電流2 |
| A9 | 膨脹閥開度 | 膨脹閥開度1 | b9 | 膨脹閥開度2 |
| Er | 故障代碼顯示 | 故障代碼顯示 | Er | 故障代碼顯示 |

B:功能設置：在開機狀態下, 按“功能”鍵且超過約3秒鐘，當聽到“嘟”聲後移開手指,進入參數設置方式, 參數設置好後，按“功能”鍵，則進入到下一個參數的設置，直到所有參數設置完後退出設置方式。相應表示如下：

| 設置代碼 | 參數名稱 | 調整範圍 | 初始值 |
| --- | --- | --- | --- |
| / / / | 水箱溫度設置 | 20℃─60℃ | 50℃ |
| L1 | 水箱溫度與顯示溫度偏差設置 | 0℃─15℃ | 0℃ |
| L2 | 壓機啟動與設定溫度偏差設置 | 3℃─18℃ | 5℃ |
| L3 | 設定出水溫度 | 35℃─99℃ | 55℃ |
| L4 | 水箱溫度上限 | 30℃─99℃ | 60℃ |
| L5 | 允許電熱開啟環境溫度 | 0℃─35℃ | 0（0無電熱） |
| L6 | 回水溫度 | 30℃─65℃ | 45℃ |
| L7 | 允許補水溫度 | 20℃─60℃ | 20℃(20℃為不補水) |
| L8 | 壓縮機電流 | 0-48A | 0（0為不檢測） |
| h1 | 除霜週期 | 20分─99分 | 35分 |
| h2 | 除霜進入溫度設定 | -15℃─1℃ | -1℃ |
| h3 | 除霜運轉時間設定 | 5-20分 | 10分 |
| h4 | 除霜退出溫度設定 | 1℃─40℃ | 20℃ |
| p1 | 電子膨脹閥調節週期 | 20-180 | 30秒 |
| p2 | 電子膨脹閥過熱度 | -8─15 | 0 |
| p3 | 蒸發器溫度保護 | 70℃─135℃ | 90℃ |
| p4 | 化霜時電子膨脹閥的開度 | 6-55度 | 50 |
| p5 | 膨脹閥最小開度 (蒸發器溫度與低壓回溫相較之差) | 6-30度 | 15度 |
| p6 | 過熱度補償 (水溫與壓縮機吐出溫度相較之差) | 0-12度 | 4 |

C：故障代碼顯示、警報：故障代碼表

| 故障代碼 | 單系統故障描述 | 故障代碼 | 雙系統故障描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01E | 逆相 | 01E | 逆相 |
| 02E | 欠相 | 02E | 欠相 |
| 03E | 水流開關 | 03E | 水流開關 |
| 05E | 高壓異常 | 05E | 高壓異常1 |
| 06E | 低壓異常 | 06E | 低壓異常1 |
| 07E |  | 07E | 高壓異常2 |
| 08E |  | 08E | 低壓異常2 |
| 09E | 通訊接線異常 | 09E | 通訊接線異常 |
| 11E | 限時到達 | 11E | 限時到達 |
| 12E | 蒸發器過溫度過高 | 12E | 蒸發器溫度過高1 |
| 13E |  | 13E | 蒸發器溫度過高2 |
| 15E | 水箱感測器壞 | 15E | 水箱感測器壞 |
| 16E | 蒸發器感測器壞 | 16E | 蒸發器感測器1壞 |
| 17E |  | 17E | 蒸發器感測器2壞 |
| 18E | 壓縮機吐出溫度感測器壞 | 18E | 壓縮機吐出溫度感測器1壞 |
| 19E |  | 19E | 壓縮機吐出溫度感測器2壞 |
| 21E | 環境感測器壞 | 21E | 環境感測器壞 |
| 22E | 回水感測器壞 | 22E | 回水感測器壞 |
| 23E |  | 23E |  |
| 25E | 水位開關壞 | 25E | 水位開關壞 |
| 26E |  | 26E |  |
| 27E | 出水感測器壞 | 27E | 出水感測器壞1 |
| 28E |  | 28E | 出水感測器壞2 |
| 29E | 低壓回流感測器壞 | 29E | 低壓回流感測器壞1 |
| 30E |  | 30E | 低壓回流感測器壞2 |
| 31E | 水壓開關壞 | 31E | 水壓開關壞 |
| 32E | 冷卻水低溫 | 32E | 冷卻水低溫 |
| 33E |  | 33E |  |
| 34E |  | 34E |  |
| 35E | 壓縮機電流超過 | 35E | 壓縮機電流超過1 |
| 36E |  | 36E | 壓縮機電流超過2 |

五、功能描述

1．制熱運轉 1.A循環式制熱運轉

1.1.循環式制熱運轉流程循環式：開機    水位開關檢測    水壓開關檢測    機組水泵運轉16sec   水流開關檢測    風扇運轉（6秒） 壓縮機運轉（當低水位斷開路時，打開補水閥補水,壓縮機、風扇、循環泵ON動作）。

1.2、補水控制

（1）當低水位開關處於斷開路時,打開補水閥補水，循環泵開、風扇關、壓縮機關。

（2）當低水位開關閉合後，循環泵開、風扇開、壓縮機開，循環加熱。同時補水閥根據設定的補水溫度L7進行補水設定：水箱溫度高於≥L7時，補水閥開，補水；水箱溫度低於≤L7-5度時，補水閥停止補水。

（3）高水位短路ON後，停止補水。當高水位已經短路過後，在高水位斷開路OFF時，並不馬上補水，要等到中水位斷開路OFF後，才進行補水。注：當L7設到20度時不受溫度控制進行補水。

1.3、水溫控制   水溫控制範圍：35-60℃，

1.4運轉控制:

ON

OFF

L2                 設定水溫      水溫

1.B直熱式制熱運轉  1.1直熱式制熱運轉流程:開機 →水壓開關檢測→打開補水閥補水→風扇、壓縮機開，當高水位短路ON後，停止補水閥，如水箱溫度未到設定溫度，循環泵開，循環泵加熱到設定溫度停機。

1.2補水控制

（1)當高中低水位開關都處於斷路OFF時,補水電磁閥補水,檢測水壓開關、若水壓開關是短路ON的，則風扇開、壓縮機開，進行補水，直到高水位開關短路ON,補水閥關閉停止補水。

（2）高水位開關已經短路ON過，在高水位斷開OFF時並不馬上補水，要等到中水位斷開路OFF後，才進行補水，補水閥開，風扇開，壓縮機開。

1.3水溫控制

水溫控制範圍：35-65℃，當設定溫度達到60℃後,如果想再次設置到水溫＞60℃,按住▲鍵不放且超過6秒後聽到蜂鳴器一聲響放開此鍵，再按▲鍵此時水溫最高可設定到65℃。

1.4運轉控制:

ON

OFF

低水位            高水位

2.輔助電加熱控制    2.1輔助電加熱開啟必須條件:

A. 系統工作在制熱水狀態;          B. 水箱溫度+5℃小於等於≤設定溫度;

C. 水箱溫度小於45℃;             D. 環境溫度小於等於≤L5時，

以上條件同時滿足則輔助電加熱開.

2.2輔助電加熱關閉必須條件:

A. 強制除霜狀態;                  B. 水箱溫度大於等於≥設定溫度;

C. 水箱溫度大於等於≥50℃時;      D. 環境溫度大於＞L5時

以上條件滿足其中任意一條,則輔助電加熱關。(注：當L5設到0時無電熱功能)

3、除霜運轉（在不改變參數情況下系統默認為下列化霜過程，如修改則按修改後化霜方式）

3.1、進入除霜的條件

A,制熱壓機累計運行達35分鐘,且連續運行超過6分鐘；

B,室外換熱器銅管溫度低於h2(初始值為-1℃,可設定)；

系統同時滿足上面A,B條件則進入除霜, 除霜開始時到除霜結束時，液晶顯示除霜符號。(除霜時循環泵打開，四通閥開，壓縮機開，風扇關，)。

C,除霜時運行狀態:壓縮機關,風扇關,延時50sec四通閥開,再延時40sec壓縮機開, 循環泵開。

3.2、退出除霜的條件

A,在室外盤管溫度大於等於≥h4(初始值為12℃,可設定)；B,除霜時間大於等於≥h3(初始值為10分鐘,可設定)

注:滿足上面任意一條件，系統退出除霜.具體動作和時序如下圖示:

C,運轉狀態:壓縮機關,風扇開,延時60sec四通閥關,再延時30sec壓縮機開, 循環泵開。

3.3、強制除霜

在系統開機制熱水壓縮機開啟的情況下,如果按住▼鍵不放且超過約8秒鐘,當聽到蜂鳴器“嘟”聲後放開按鍵則立即進入強制化霜狀態，當強制化霜達到所設定的時間或溫度時，系統自動退出強制化霜進入正常制熱水狀態。

4、機組循環水泵

機組運轉時水泵開，機組停則水泵延遲30sec秒停。(當選擇直出水模式時,補水閥開時循環水泵關，只有直出水二次加熱時開)

5、四通閥：正常開機時四通閥斷電，只有在除霜時才送電工作。

6、補水閥:見補水控制（化霜時不補水）。

7、曲軸加熱：當環境溫度小於＜8℃時，曲軸加熱開，壓縮機運行時，曲軸加熱關。如果壓縮機在1小時內無運行，則曲軸加熱開。環境溫度大於等於≥8℃時，曲軸加熱關。

8、回水閥開：A.水箱溫度大於等於≥L6+5℃     B.回水溫度小於等於≤L6-5℃  ※同時滿足A、B條件，回水閥開。

回水閥關：回水溫度大於等於≥L6，回水閥關。

9、自動運行：當無面板或面板壞的情況下，系統檢測約1分鐘，確認無面板進入自動控制。

自動控制時：水箱設定溫度=55℃      水箱溫度偏移值=0      壓機停後重啟溫差=5

化霜進入溫度=－5℃     化箱時間=10分鐘       化霜退出溫度=20℃

六、保護說明

1、壓縮機三分鐘延時保護，每次壓縮機啟動停止時間為3分鐘,再啟動需延時3分鐘。

2、水流開關保護(循環水系統用)：按“開機”後當循環水泵運轉後，若水流開關斷路，則壓縮機停止

3、壓縮機高溫保護：當吐出溫度大於等於≥115℃且持續約30秒時系統溫度過高，關閉輸出顯示故障代碼風扇不啟動，並報故障代碼，直到水流開關閉合短路，系統3分鐘後重新恢復正常工作。

4、高壓壓力保護：在高壓壓力開關斷開路三次/小時內時，顯示面板顯示故障代碼並警報，壓縮機，風扇停止，循環泵停止,在高壓壓力開關恢復後壓縮機延遲3分鐘重新啟動。在高壓壓力開關斷開路超過三次/1小時內，控制器鎖住該故障，關閉所有輸出不再重新啟動而不管壓力開關是否重定；

5、低壓壓力保護：在低壓壓力開關斷開路三次/小時內時，顯示面板顯示故障代碼並警報，壓縮機，風扇停止，循環水泵停，在低壓壓力開關恢復後壓縮機滿足延遲3分鐘重新啟動。在低壓壓力開關斷開超過三次/1小時內，控制器鎖住該故障，關閉所有輸出不再重新啟動而不管壓力開關是否重定；(注:化霜期間不檢測低壓壓力開關)。

6、感測器故障：感測器產生故障(開路或短路)，停所有輸出顯示故障代碼。

7、三相保護：當撥碼開關1選擇到數位側，有三相檢測功能，在送電時即對三相電源檢測，若出現逆相或欠相則進入三相保護，關閉所有輸出並顯示故障代碼；只有排除故障重新送電才可恢復；，

8、防凍保護：當環境溫度大於等於≤5℃時，若壓縮機停機超過30分鐘，循環泵啟動運轉30秒（循環泵每30分鐘運轉30秒）

9、冰點保護：在關機狀態下,冰點開關短路，壓縮機開啟,風扇開，冰點開關斷開路，壓縮機關閉,風扇關閉。

10、水壓開關保護：補水電磁閥打開，控制器持續5秒檢測到水壓開關斷開路後，關閉所有負載進行保護，並報故障代碼，直到水壓開關短路，系統3分鐘後重新恢復正常工作。

七、單系統PCB控制板接線圖

備註：撥碼開關1撥到on側為單相電, 撥到數字側為三相電.

撥碼開關2撥到on側為普通機, 撥到數位側為泳池機.

撥碼開關3撥到on側為不聯動, 撥到數字側為聯動

當撥到聯動時，若聯動開關接通則延時16秒後迴圈泵開、16秒後風機開、6秒後壓機開。

撥碼開關4撥到on側為迴圈式, 撥到數字側為直出式+迴圈式